## Sheet1
Arkusz danych | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3
Wejscie (DC)
Zalecana maks. Mco wejsciowa.PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000
Maks. Mco pradu stalego dia pojedynczego MPPT (W) | 4500 |  | 6000 |  | 7500 | 7500 | 7500/15000
Liczba MPPT |  |  |  | 2
Liczba wejsc pradu statego DC |  | 1/1 |  |  |  | 1/1 | 1/1
Maks. Napiecie wejsciowe |  |  |  | 1100
Napiecie rozruchu |  |  |  | 160
Znamionowe napiecia roboczego MPPT |  |  |  | 650
Zakres napięcia roboczego MPPT (V) |  |  |  | 140-1000
Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850
Maks. prąd wejściowy MPPT (A) |  |  | 15 / 15 |  |  | 15 / 15 | 30 / 15
Maks. wejściowy prąd zwarcia na MPPT (A) |  |  | 22.5 / 22.5 |  |  | 22.5 / 22.5 | 45 / 22.5
Wyjście (AC)
Moc znamionowa (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000
Maks. moc AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200
Maks. prąd wyjściowy (A) | 5 | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20
Nominalne napięcie sieci |  |  | 3 / N/ PE,220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac
Zakres napięcia sieci |  |  | 310 - 480 Vac (zgodnie z normq lokaina)
Częstotliwość nominalna |  |  | 50 Hz / 60 Hz
Zakres częstotliwości sieci |  |  | 45 Hz-55 Hz / 54 Hz-66 Hz (zgodnie z norma lokaina)
Aktywny zakres regulacji mocy |  |  | 0…100%
THDi |  |  | <3%
Współczynnik mocy |  |  | 1 wartość domyślna (regulowana +/-0,8)
Wydajność
Maks. sprawność |  | 98.4% |  |  |  | 98.5%
Sprawność europejska |  | 97.5% |  |  |  | 98%
Ochrona
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego |  |  | Tak
Zabezpieczenie przed pracą wyspową |  |  | Tak
Ochrona przed prądem upływowym |  |  | Tak
Zabezpieczenie wykrywające brak uziemienia |  |  | Tak
Monitorowanie błędów łańcuchowych układu PV |  |  | Tak
Blokada wypływu energii |  |  | Tak
Wyłącznik DC |  |  | Opcjonalnie
SPD wejścia / wyjścia |  |  | PV: standard typu II, AC: standard typu II
Komunikacja
Standardowy tryb komunikacji |  | RS485 / WiFi / Bluetooth / USB Optional: GPRS / Ethernet / LTE
Dane ogólne
Zakres temperatury otoczenia |  |  |  | -30℃...+60℃
Zużycie energii w nocy (W) |  |  |  | < 1
Topologia |  |  |  | Beztransformatorawa
Stopień ochrony |  |  |  | IP65
Dopuszczalny zakres wilgotności względnej |  |  |  | 0…100%
Maks. wysokość pracy |  |  |  | 4000m
Hałas |  |  |  | < 40 dB
Masa (kg) |  | 17 |  |  |  | 18
Chłodzenie |  |  |  | Naturalny
Wymiary (mm) |  |  |  | 430*385*182
Wyświetlacz |  |  |  | LCD, aplikacja przez Bluetooth
Standard
EMC |  | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
Normy bezpieczeństwa |  |  | IEC 62109-1 / 2, IEC62116, IEC 61727, IEC61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30)
Normy sieciowe | VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21 / CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530